여수시 공고 제 2018 - 169호

공    고    문

2018년도 농산물 소형저온저장고 설치 지원사업 시공업체 공모계획을 다음과 같이 공고하오니 희망업체에서는 2018. 1. 26.(금) 18:00 까지 구비서류를 갖추어 여수시 특산품육성과로 신청하여 주시기 바랍니다.

2018년  1월   22일

여   수   시   장

농산물 소형저온저장고 시공업체 공모계획

Ⅰ. 사 업 명 : 2018년 농산물 소형저온저장고 설치 지원사업

Ⅱ. 사업개요

1. 추진목적

○ 보조사업자와 자격미달 시공업체간 계약으로 야기되고 있는 부실시공 등을 사전에 예방하고, 건실하고 우수한 업체 선정

○ 소형 저온저장고 설치에 소요되는 실제 비용을 산정하여 반영함으로써 예산을 절감하고 수혜 농가를 확대하고자 함.

2. 추진방침

○ 전문 자격을 가진 소형 저온저장고 설치 시공업체를 엄선한 후 농가 자율계약

○ 농산물 소형 저온저장고 설치사업 지침에서 정한 설치기준 준수 및 모든 자재의 KS 규격품 사용 의무화

※ 정산시 반드시 품질인증서 첨부 - 외관철판, 냉동기, 유니트쿨러, 증발기 등

3. 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 2. ~ 6.

＊시공업체 선정 공모기간 : 2018. 1. 22. ~ 1. 26.(5일간)

○ 사 업 량 : 18동(9.9㎡형 기준) / 1동당 6,000천원

○ 사 업 비 : 108백만원(보조 54, 자담 54)

4. 설치기준

○ 자재는 KS제품, 품질인증제품 등에 준한 제품을 사용하고 설치기준 준수

❍  사업대상자의 저장품목에 따라 냉장․냉동 등을 겸한 저장고 설치 가능

	〈 설 치 기 준 〉
○ 외관철판 : 0.45mm이상(양면 합산 0.9mm이상) ○ 벽 두 께 : 100mm이상, 내부는 공업용 우레탄사용 ○ 냉동기(압축기, 응축기, 팽창변 등) : 3평형(2마력), 5평형(3마력),10평형(5마력) ○ 유니트쿨러(증발기 제상용) : 1대 ○ 기타 부속장비 - 전원 차단기, 전압계, 전류계, 전원표시등, 경보 등 ON/OFF 표시등, 온도조절 및 표시기 등 ○ 야외 설치시 지붕은 지역여건을 감안 가급적 비가림 시설 설치 ※ 저장품목에 따라 기계류 용량 등은 조정하여 설치 가능

Ⅲ. 시공업체 선정

1. 선정방식

○ 소형 저온저장고 설치업체를 공모 후 서류심사를 거쳐 공장등록여부, 자격증 소지자 근무여부, KS 제품 및 규격자재 사용여부 등을 고려하고, 여건에 따라 업체 현장 방문실시후 시공업체 선정

2. 참가자격

○ 소형 저온저장고 설치사업을 성실히 수행하고 있는 업체로서 다음의 요건을 갖춘 업체

▸공고일 현재 사업자등록증(종목 : 냉동, 냉장취급)을 필하고, 소형 저온저장고 시공업체로 공장등록한 업체

▸냉동기계기능사 2급이상 자격증을 갖춘 업체

▸최근 2년 이내 저온저장고 시공실적이 양호한 업체

▸일정 자격을 갖춘 인력 보유업체로 KS제품 사용업체

▸성실시공 및 사후관리를 위해 설치 규모화된 업체

▸공고일 현재 여수시로 사업자 주소와 사업장을 둔 업체

※ 참여제한

- 냉동기계기능사 2급이상 기술자격증 미보유 업체

- 각종 제세를 체납한 업체

- 최근 2년간 저온저장고사업 관련 업체의 사유로 민원이 발생한 업체

- 업체선정후 제한 요건사항 발생시에도 참여 제한할 방침임.

3. 추진일정

공 모	➮	심 사 (서류 및 자격심사)	➮	농가 계약체결 후 사업 추진
(1. 22. ~ 1. 26. 18:00 한)		(1. 29 ~ 1. 31)		(2월 ~ )

※ 추진일정은 발주처(대상농가)의 사정에 따라 변동될 수 있음.

4. 제안심사

○ 구비서류를 제출받아 자격심사

5. 업체선정 : 서류심사를 거쳐, 공장등록여부, 자격증 소지자 근무여부, KS 제품 및 규격자재 사용여부 등을 고려 가장 적합한 업체 선정

○ 단, 응모업체가 1개업체 및 부적격업체일 경우 재공모

※ 업체 선정 개소수는 심사결과에 따라 변경될 수 있음.

6. 기타사항

○ 구비서류를 허위로 작성 제출 하였거나, 허위자료로 판명 되었을 시시공업체로 선정되었더라도 해당업체는 시공업체 자격박탈

○ 계약체결은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 관련규정에 의한 계약의 일반조건과 특수조건 등의 일반원칙을  따른다.

○ 신청(제안)서 심사내용은 공개하지 않는다.

Ⅳ. 구비서류 제출

1. 제출서류 : 각 1부씩

시공업체 공모신청서 - (붙임1)

▸소형 저온저장고 시공 실적 (세금계산서 등 관련 자료)

가격 제안서 - (붙임 2) : 판넬형, 컨테이너형 각각 제출

▸농산물 소형 저온저장고 설치 사업지침(붙임3)의 설치

기준에서 제시하고 있는 자재를 적용한 가격 제안서

시공업체 공장등록증 사본

사업자등록증 및 인감증명 사본

⑤ 품질인증서 (KS 등)

- 판넬(컨테이너), 송풍기, 냉동기 각각 제출

⑥ 냉동 기계사․기능사 자격증 사본

(근로소득세 원천징수영수증 사본 또는 4대보험 납입 증명서 사본)

⑦ 회사 재무재표 또는 부가가치세 과세표준 확인원

▸세무서 발행 - 매출액 확인이 가능하도록

⑧ 자재 사용 계획서 - (붙임 3)

⑨ 여수시 관내 시공실적(최근 2년) - (붙임 4)

▸개인별 설치현황 확인이 가능하도록

⑩ 회사 규모, 종업원 수 등 현황

- 단순 설치 시공만 하는 업체 제외(부실시공 방지)

⑪ 기타 사항 : 시공 제품특성(우수성), 기계설비면허 등 타업체와의 차별성 등 자료

2. 서류제출

○ 제출기한 : 2018. 1. 26.(금) 18:00한

○ 제출방법 : 인편 또는 우편(도착분에 한함)

○ 제 출 처 : 여수시 농업기술센터 특산품육성과 농산물유통팀

우)59633, 전남 여수시 주동 1길 32(주삼동)

3. 기타사항

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 기타 자세한 사항은 여수시농업기술센터 특산품육성과 농산물유통팀(659-4515)으로 문의

농산물 소형 저온저장고 설치기준

❍ 소형 저온저장고 설치기준

구 분			33㎡형		16.5㎡형		10㎡형 (높이 2.4m)	비 고
			높이 2.4m	높이 4m	높이 2.4m	높이 3m
냉동기	압축기 냉각능력 (kcal/hr)		9,350 이상	17,653 이상	4,540 이상	6,078 이상	2,540 이상	- 증발온도 : -10℃ 기준 - 응축온도 : 45℃ 기준 (공냉식)
	웅축기 열교환능력 (kcal/hr)		9,350 (TD5℃) 이상	17,653 (TD5℃) 이상	4,540 (TD5℃) 이상	6,078 (TD5℃) 이상	2,540 (TD5℃) 이상	- 실내온도 : 0℃ 기준 - TD 5℃ 기준
	유닛쿨러 냉각능력 (kcal/hr)	고습 도용 (TD 5℃)	9,350 이상	17,653 이상	4,540 이상	6,078 이상	2,540 이상	- 실내온도 : 0℃ 기준 - 고습도용은 TD 5℃ 기준, 저습도용은 TD 10℃ 기준
		저습 도용 (TD 10℃)	4,675 이상	8,683 이상	2,270 이상	3,039 이상	1,270 이상
단열판넬	외 피		- 녹이 슬지 않고, 외부충격에 견딜 수 있는 재질
	단열재		- 재질 : 냉동용 우레탄폼 - 두께 : 100mm 이상 - 열전도율 : 0.0185kcal/m.hr.℃ 이하

구 분	33㎡형		16.5㎡형		10㎡형 (높이 2.4m)	비 고
	높이 2.4m	높이 4m	높이 2.4m	높이 3m
출입문	- 외피 및 단열재는 단열판넬과 동일 규격 - 내부에서 문을 열 수 있는 안전장치 설치
비가림 시 설	저장고 상부에 비가림 시설 설치
저장실 압력조절 장치	저장고 압력변화에 대처할 수 있는 기압변 설치
제어반	- 온도조절 및 표시기 설치 - 전원차단기, 전압계, 전류계, 전원표시등, 가동․정지 표시등, 경보등, 온도조절 및 표시기, 제상용 타이머, 냉동기작동 지연타이머, 유닛쿨러 팬 지연타이머 및 각종 릴레이스위치 설치
조 명	저장실 내 조명등은 방습형으로 설치
기 타	- 유닛쿨러에는 제상장치 및 과열방지장치를 설치함 - 냉동기 및 시스템 보호를 위해 고저압차단스위치와 유압 저하 보호스위치를 설치함 - 냉동기가 정지하면 펌프다운이 되게 함 - 응축기는 냉매 압력에 따라 냉각팬이 자동제어 되도록 함

[붙임-1]

농산물 소형저온저장고 시공업체 공모신청서

업체 기본 현황
업 체 명			설립연도		년
대 표 자			전화번호 (핸드폰)
주 소
인력 및 장비 등 보유 현황
인 력 보유현황
장 비 보유현황
기 타 보유현황
농산물 소형 저온저장고 시공 실적(최근 2년간)
기 간	발주기관	시공실적 동/면적		사 업 비 (백만원)		비고
2016년
2017년

※ 별첨 : 증빙자료 첨부

위와 같이 공모신청서를 제출합니다.

2018년   월      일

○ 신청자 - 업체명 :

- 대표자 :            (인)

여 수 시 장 귀하

[붙임-2]

가 격 제 안 서

사   업   명

농산물 소형 저온저장고 설치 (9.9㎡형)

주 관  기 관

전라남도 여수시

제 안  금 액

일금              원정 (￦                     )

구 분	금 액	비고
냉동기, 송풍기 증발기, 설치
단열․판넬 설치
출입문
비가림시설
기타시설 (전원차단, 온도조절,컨트롤 박스 포함)
일반관리비
이 윤
부가가치세
총 금 액

※ 전기 인입공사, 기반정비(콘크리트) 제외

상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.

＊붙임 : 공정별 금액 산출 근거표

2018년    월      일

○○○업체   직인

여 수 시 장 귀 하

[붙임-3]

농산물 소형 저온저장고 설치 자재 사용계획서

1. 냉 동 기

구 분	제조사	모델명	마력수	비고
유닛쿨러(실내기)	예) 중앙냉동기(주)		HP
콘덴서(실외기)

※ 자재사용 냉동기 카달로그 및 품질인증서 첨부

2. 단열판넬

○ 제 조 사 :

※ 단열판넬 시험성적서 및 품질인증서 첨부

3. 기타자재 사용계획

○ 비가림시설은 어떤 자재로 사용할 것인지?

○ 기초바닥(콘크리트 제외)을 어떻게 할 것인지?

○ 콘트롤 판넬은 어떤 자재를 사용할 것인지 등을 기재

2018년   월     일

- 업 체 명 :

- 대 표 자 :             (인)

여 수 시 장 귀하

[붙임-4〕

2016 ~ 2017 여수시 관내

농산물 소형 저온저장고 시공실적

설 치 년월일	설치농가		시공실적		비고
	주소	성명	면적 (㎡)	사업비 (백만원)

위와 같이 여수시 관내 시공실적을 제출합니다.

2018년   월      일

- 업 체 명 :

- 대 표 자 :                (인)

여 수 시 장 귀하