{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["정수","홍보"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":2,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"정수","index":0,"n_rows":92,"n_cols":9,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[54,4,54,8],[55,4,55,8],[56,4,56,8],[57,4,57,8],[58,4,58,8],[64,1,64,4],[65,1,65,3],[65,4,65,8],[66,1,66,3],[66,7,66,8],[67,1,67,3],[67,7,67,8],[68,1,68,3],[84,1,84,8],[91,1,91,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["수돗물 수질검사 결과"]
["(2011년 7월)"]
[]
["연번","정수장명",null,null,"둔덕","학동","금오도","개도","거문도"]
[null,"검사항목","기준값(이하)","단위"]
[1,"일반세균","100","/㎖","0","0","0","0","0"]
[2,"총대장균군","-","/100㎖","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[3,"납(Pb)","0.05","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[4,"불소(F)","1.5","㎎/ℓ","불검출",1.25,"불검출","불검출","불검출"]
[5,"비소(As)","0.05","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[6,"세레늄","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[7,"수은","0.001","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[8,"시안","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[9,"6가크롬","0.05","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[10,"암모니아성질소","0.5","㎎/ℓ","불검출",0.07,0.01,0.05,0.01]
[11,"질산성질소","10","㎎/ℓ",0.3,0.8,0.4,0.2,"불검출"]
[12,"카드뮴","0.005","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[13,"페놀","0.005","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[14,"총트리할로메탄(THMs)","0.1","㎎/ℓ","0.0197","0.0121","0.0673","0.0212","0.0029"]
[15,"다이아지논","0.02","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[16,"파라티온","0.06","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[17,"1.2-디브로모-3-클로로프로판","0.003","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[18,"페니트로티온","0.04","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[19,"카바릴","0.07","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[20,"1.1.1트리클로로에탄","0.1","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[21,"테트라 클로로에틸렌","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[22,"트리클로로에틸렌","0.03","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[23,"디 클로로메탄","0.02","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[24,"벤젠","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[25,"톨루엔","0.7","㎎/ℓ","0.3591","0.3231","0.3386","0.3284","0.3293"]
[26,"에틸벤젠","0.3","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[27,"크실렌","0.5","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[28,"1.1디클로로에틸렌","0.03","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[29,"사염화탄소","0.002","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[30,"경도","300","㎎/ℓ",43.1,42.4,38.9,46.7,32]
[31,"과망간산칼륨소비량","10","㎎/ℓ",1.6116,1.738,1.7695999999999998,1.8328000000000002,0.3791999999999999]
[32,"냄새","-",null,"적합","적합","적합","적합","적합"]
[33,"맛","-",null,"적합","적합","적합","적합","적합"]
[34,"동","1","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[35,"색도","5","도",0,0,1,2,0]
[36,"세제","0.5","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[37,"수소이온농도(pH)","5.8- 8.5",null,7.42,7.52,7.44,7.51,7.22]
[38,"아연","3","㎎/ℓ","불검출","0.0302","0.004","0.0378","0.0396"]
[39,"염소이온","250","㎎/ℓ",7.8,5.1,15.2,17.8,52.6]
[40,"증발잔류물","500","㎎/ℓ",70.00000000000561,44.000000000004036,64.9999999999995,81.99999999999541,209.00000000000142]
[41,"철","0.3","㎎/ℓ","불검출","불검출","0.105","불검출","불검출"]
[42,"망간","0.3","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","0.011","불검출"]
[43,"탁도","0.5","NTU",0.04,0.04,0.13,0.33,0.03]
[44,"황산이온","200","㎎/ℓ",7,6,7,9,3]
[45,"알루미늄","0.2","㎎/ℓ","0.032","0.131","0.184","불검출","불검출"]
[46,"유리잔류염소","4","㎎/ℓ",0.65,0.61,0.35,0.25,0.37]
[47,"보론","1","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","0.196"]
[48,"클로로포름","0.08","㎎/ℓ","0.01477","0.0078","0.04656","0.01474","불검출"]
[49,"대장균/분원성대장균군","-","/100㎖","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[50,"클로랄하이드레이트","0.03","㎎/ℓ","분기검사 대상"]
[51,"디브로모아세토니트릴","0.1","㎎/ℓ","분기검사 대상"]
[52,"디클로로아세토니트릴","0.09","㎎/ℓ","분기검사 대상"]
[53,"트리클로로아세토니트릴","0.004","㎎/ℓ","분기검사 대상"]
[54,"할로아세틱에시드","0.1","㎎/ℓ","분기검사 대상"]
[55,"브로모디클로로메탄","0.03","㎎/ℓ","0.00339","0.00267","0.01661","0.00452","불검출"]
[56,"디브로모클로로메탄","0.1","㎎/ℓ","0.0008","0.0009","0.0033","0.0012","불검출"]
[57,"1,4-다이옥산","0.05","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[null,"결과",null,null,"적합","적합","적합","적합","적합"]
[]
[null,"■ 취수원"]
[null,"    ㅇ 둔덕,학동정수장 : 주암조절지호",null,null,"범   례"]
[null,"    ㅇ 금오도    정수장 : 금오도수원지",{"$nulls":5},"자체측정"]
[null,"    ㅇ 개   도    정수장 : 금오도수원지",{"$nulls":5},"위탁측정"]
[null,"    ㅇ 거문도    정수장 : 거문도수원지",null,null,"※ 위탁검사기관 : 순천시 먹는물관리센타"]
[]
[null,"■ 정수장별 급수지역"]
[null,"    ㅇ 둔덕    정수장 : (구)여수시 지역 및 돌산읍 일부지역"]
[null,"    ㅇ 학동    정수장 : (구)여천시 지역 및 소라면 일부지역"]
[null,"    ㅇ 금오도 정수장 : 남  면 금오도 일부지역"]
[null,"    ㅇ 개   도 정수장 : 화정면 개도리 일부지역"]
[null,"    ㅇ 거문도 정수장 : 삼산면 거문리 일부지역"]
[]
[null,"■ 정수장별 관리책임자"]
[null,"    ㅇ 둔덕   정수장 : 지방공업주사 이강용   ☎690-2931"]
[null,"    ㅇ 학동   정수장 : 지방공업주사 이강용   ☎690-2935"]
[null,"   ㅇ 금오도정수장 : 지방공업주사 이강용   ☎690-2685"]
[null,"    ㅇ 개도   정수장 : 지방공업주사 이강용   ☎690-2931"]
[null,"   ㅇ 거문도정수장 : 지방공업주사 이강용   ☎666-2405"]
[]
[null,"  ※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 \n     깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는\n     인체에는 무해하며 하루정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다."]
[]
[null,"  ☞  수돗물서비스센타 운영"]
[null,"   ㅇ 주    간 : 국번없이 121"]
[null,"   ㅇ 야    간 : 국번없이 121, 664-8000"]
[null,"  "]
[]
[null,"여    수    시    장 "]

{"sheet":"홍보","index":1,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"merged":[[2,1,4,1],[3,2,3,9],[4,2,4,9],[5,1,5,9],[7,1,7,9],[13,1,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"수돗물이 불안하세요? 수질검사를 무료로 해드립니다."]
[null,null,"○ 수돗물 수질에 의문이 가는 경우 가정 및 요식업소 등 접수순에 의하여 수용가 직접 방문, 수질측정기를 이용하여 무료로 수질검사(10개항목) 실시 후 결과에 따라 품질 증명 스티커 교부하는 수돗물 품질증명제를 실시하고 있으니 많은 이용바랍니다."]
[null,null,"   (접수 및 문의 : 여수시 상하수도 홈페이지 및 전화 690-2933)"]
[null,"  ※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 \n     깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는\n     인체에는 무해하며 하루정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다."]
[]
[null,"수돗물! 알아두면 좋아요\n ◈ 음식을 조리하거나 물을 끓여도 소독냄새가 심하게 날때 \n    고무 또는 PVC 호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 소독냄새와 비슷한 냄새가 발생할 수 있으므로 가능한 수도꼭지에서 직접 받아씁니다.\n ◈ 소독 냄새가 날 때\n    소독 냄새는 인체에 해로운 각종 세균을 없애기 위해 넣는 소독약품 때문인데 이냄새는 물을 받아 2시간정도 놓아 두거나 끓이면 없어집니다.\n ◈ 수돗물이 하얗게(우유빛) 보이는 이유는?\n    수돗물에 공기가 섞이면서 작은 물방울이 생기기 때문인데 이럴때는 수도꼭지를 조금 잠그거나 잠시 받아두면 곧 없어집니다.\n"]
[null,"  ☞  수돗물서비스센타 운영"]
[null,"   ㅇ 주 야 간 : 664-8000"]
[]
[null,"  "]
[]
[null,"여    수    시    장 "]