## Sheet1
소규모수도시설 수질검사 결과 (2023년 1/4분기)
위치 | 연번 | 구분 | 시료 제출일 | 관리번호 시료수 | 시설명칭 | 수질검사 항목 및 검사결과 | [13 empty] | 판정 | 비고
[6 empty] | 일반세균 | 총 대장균군 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 질산성 질소 | 냄새 | 맛 | 색도 | 탁도 | 불소 | 알루미늄 | 망간 | 잔류염소 | 우라늄
[6 empty] | 100CFU/㎖이하 | 불검출 /100㎖ | 불검출 /100㎖ | 0.5mg/ℓ 이하 | 10mg/ℓ 이하 | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 1NTU 이하 | 1.5mg/ℓ 이하 | 0.2mg/ℓ 이하 | 0.05mg/ℓ 이하 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.3mg/ℓ 이하
돌산읍 | 1 | 마을 | 2023-02-06 | 1-1-1 | 월 암 | 13 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 7.4 | 무 | 무 | 0 | 0.03 | 0.32 | 0.008 | 0 | 0.1 | 해당없음 | 적합
| 2 | 소규모 | 2023-02-07 | 2-1-1 | 금 죽 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0.5 | 무 | 무 | 0 | 0.31 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 기관의뢰
소라면 | 3 | 소규모 | 2023-01-30 | 2-2-1 | 상의곡 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.4 | 무 | 무 | 0.41 | 0.034 | 0.62 | 0.03 | 4.9e-05 | 0 | 해당없음 | 적합
| 4 | 소규모 | 2023-01-30 | 2-2-2 | 하의곡 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.1 | 무 | 무 | 0.37 | 0.03 | 0.58 | 0.007 | 0 | 0 | 해당없음 | 적합
율촌면 | 5 | 소규모 | 2023-02-21 | 2-3-1 | 송 도 | 2 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 0 | 무 | 무 | 0 | 0.07 | 0.84 | 0.04 | 0.003 | 0 | 해당없음 | 적합
화양면 | 6 | 마을 | 2023-02-20 | 1-2-1 | 창 무 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 5.5 | 무 | 무 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.012 | 0 | 1.93 | 해당없음 | 적합
| 7 | 마을 | 2023-02-20 | 1-2-2 | 장 등 | 2 | 불검출 | 불검출 | 0 | 8.3 | 무 | 무 | 0 | 0.07 | 0.33 | 0 | 0.001 | 0.12 | 해당없음 | 적합
| 8 | 마을 | 2023-01-30 | 1-2-3 | 장 수 | 2 | 불검출 | 불검출 | 0 | 5.7 | 무 | 무 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0.006 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
| 10 | 소규모 | 2023-01-30 | 2-4-2 | 대서이 | 12 | 불검출 | 불검출 | 0 | 3.6 | 무 | 무 | 0.37 | 0.03 | 0.92 | 0.008 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
| 11 | 소규모 | 2023-01-30 | 2-4-3 | 공 정 | 38 | 불검출 | 불검출 | 0 | 7.6 | 무 | 무 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.003 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
| 12 | 소규모 | 2023-01-30 | 2-4-4 | 운 두 | 43 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 1 | 무 | 무 | 0.38 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
| 13 | 소규모 | 2023-01-30 | 2-4-6 | 오 천 | 11 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 4.7 | 무 | 무 | 0.41 | 0.03 | 0.744 | 0.013 | 0 | 0 | 해당없음 | 적합
| 14 | 소규모 | 2023-01-30 | 2-4-7 | 장 척 | 9 | 불검출 | 불검출 | 0 | 6.4 | 무 | 무 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0.017 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
남면 | 15 | 마을 | 2023-02-06 | 1-3-1 | 연 도 | 10 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 1.5 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.042 | 0.001 | 0.06 | 해당없음 | 적합
| 16 | 마을 | 2023-02-06 | 1-3-2 | 횡 간 | 16 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.14 | 해당없음 | 적합
| 17 | 소규모 | 2023-02-06 | 2-5-1 | 부 도 | 9 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 2.4 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.042 | 0.001 | 0.08 | 해당없음 | 적합
| 18 | 소규모 | 2023-02-06 | 2-5-2 | 나 발 | 20 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 2.2 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.041 | 0.001 | 0.07 | 해당없음 | 적합
| 19 | 소규모 | 2023-02-06 | 2-5-3 | 소두라 | 13 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.3 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 해당없음 | 적합
| 20 | 소규모 | 2023-02-06 | 2-5-4 | 선 창 | 15 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 2.2 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.041 | 0.001 | 0.06 | 해당없음 | 적합
| 21 | 소규모 | 2023-02-06 | 2-5-5 | 봉 통 | 31 | 불검출 | 불검출 | 0.1 | 3.1 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.001 | 0.09 | 해당없음 | 적합
| 22 | 소규모 | 2023-02-06 | 2-5-6 | 대 두 | 18 | 불검출 | 불검출 | 0.1 | 1.9 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.042 | 0.001 | 0.03 | 해당없음 | 적합
| 23 | 소규모 | 2023-02-06 | 2-5-7 | 소횡간 | 12 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 1.8 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.03 | 해당없음 | 적합
화정면 | 24 | 마을 | 2023-01-31 | 1-4-1 | 월 호 | 8 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.6 | 무 | 무 | 0.37 | 0.034 | 0.54 | 0 | 0 | 0.02 | 해당없음 | 적합
| 25 | 마을 | 2023-01-31 | 1-4-2 | 여 자 | 6 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.9 | 무 | 무 | 0.41 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.001 | 0.01 | 해당없음 | 적합
| 26 | 마을 | 2023-01-31 | 1-4-3 | 제 도 | 4 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.6 | 무 | 무 | 0.42 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0 | 0.01 | 해당없음 | 적합
| 27 | 소규모 | 2023-01-31 | 2-6-1 | 규 포 | 9 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.1 | 무 | 무 | 0.43 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
| 28 | 소규모 | 2023-01-31 | 2-6-2 | 하 화 | 2 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 1.4 | 무 | 무 | 0.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 적합
| 29 | 소규모 | 2023-01-31 | 2-6-3 | 자 봉 | 8 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.6 | 무 | 무 | 0.37 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 적합
| 30 | 소규모 | 2023-01-31 | 2-6-4 | 상 화 | 2 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.2 | 무 | 무 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
| 31 | 소규모 | 2023-01-31 | 2-6-5 | 송여자 | 1 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 1.5 | 무 | 무 | 0.38 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 적합
삼산면 | 32 | 마을 | 2023-02-08 | 1-5-1 | 죽 촌 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.08 | 5.6 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
| 33 | 마을 | 2023-02-08 | 1-5-2 | 대 동 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 6.9 | 무 | 무 | 1 | 0.04 | 0.19 | 0.006 | 0.004 | 0 | 해당없음 | 적합
| 34 | 마을 | 2023-02-08 | 1-5-3 | 의 성 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 9.1 | 무 | 무 | 1 | 0.05 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0 | 해당없음 | 적합
| 35 | 마을 | 2023-02-08 | 1-5-4 | 진 막 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 4.6 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 해당없음 | 적합
| 36 | 마을 | 2023-02-08 | 1-5-5 | 손 죽 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 2.2 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 해당없음 | 적합
| 37 | 마을 | 2023-02-08 | 1-5-6 | 유 촌 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 3 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 해당없음 | 적합
| 38 | 마을 | 2023-02-08 | 1-5-7 | 초 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 8.7 | 무 | 무 | 1 | 0.04 | 0 | 0.007 | 0.037 | 0 | 해당없음 | 적합
| 39 | 소규모 | 2023-02-08 | 2-7-1 | 예 미 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.17 | 2.2 | 무 | 무 | 2 | 0.23 | 0.3 | 0.006 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
| 40 | 소규모 | 2023-02-08 | 2-7-2 | 소거문 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 3.2 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.005 | 0.009 | 0 | 해당없음 | 적합
| 41 | 소규모 | 2023-02-08 | 2-7-3 | 평 도 | 2 | 불검출 | 불검출 | 0 | 5.2 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0 | 해당없음 | 적합
| 42 | 소규모 | 2023-02-08 | 2-7-4 | 광 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 해당없음 | 적합
주삼동 | 43 | 소규모 | 2023-01-30 | 2-8-1 | 고 막 | 86 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.7 | 무 | 무 | 1 | 0.03 | 0.92 | 0.031 | 0.004 | 0 | 해당없음 | 적합