## 정수
지방상수도 정수 수질검사 결과
(2026년 5월)
연번 | 정수장명 |  |  | 둔덕 | 학용 | 금오도 | 거문도 | 개도
| 검사항목 | 기준값(이하) | 단위
1 | 일반세균 | 100 | /㎖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 총대장균군 | 불검출 | /100㎖ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
3 | 납(Pb) | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
4 | 불소(F) | 1.5 | ㎎/ℓ | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.09
5 | 비소(As) | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
6 | 셀레늄 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.009
7 | 수은 | 0.001 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
8 | 시안 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
9 | 크롬 | 0.05 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
10 | 암모니아성질소 | 0.5 | ㎎/ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 질산성질소 | 10 | ㎎/ℓ | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5
12 | 카드뮴 | 0.005 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
13 | 페놀 | 0.005 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
14 | 총트리할로메탄(THMs) | 0.1 | ㎎/ℓ | 0.014 | 0.013 | 0.029 | 불검출 | 0.054
15 | 다이아지논 | 0.02 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
16 | 파라티온 | 0.06 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
17 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.002 | 불검출
18 | 페니트로티온 | 0.04 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
19 | 카바릴 | 0.07 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
20 | 1.1.1트리클로로에탄 | 0.1 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
21 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
22 | 트리클로로에틸렌 | 0.03 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
23 | 디클로로메탄 | 0.02 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
24 | 벤젠 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
25 | 톨루엔 | 0.7 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
26 | 에틸벤젠 | 0.3 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
27 | 크실렌 | 0.5 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
28 | 1.1디클로로에틸렌 | 0.03 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
29 | 사염화탄소 | 0.002 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
30 | 경도 | 300 | ㎎/ℓ | 26 | 27 | 16 | 30 | 12
31 | 과망간산칼륨소비량 | 10 | ㎎/ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
32 | 냄새 | 적합 | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
33 | 맛 | 적합 | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
34 | 동 | 1 | ㎎/ℓ | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0
35 | 색도 | 5 | 도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 세제 | 0.5 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
37 | 수소이온농도(pH) | 5.8- 8.5 | pH | 7.1 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.2
38 | 아연 | 3 | ㎎/ℓ | 0.007 | 0.152 | 0.005 | 0.003 | 0.003
39 | 염소이온 | 250 | ㎎/ℓ | 6.8 | 6.8 | 9.3 | 83.7 | 14.8
40 | 증발잔류물 | 500 | ㎎/ℓ | 55 | 50 | 31 | 206 | 53
41 | 철 | 0.3 | ㎎/ℓ | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0
42 | 망간 | 0.05 | ㎎/ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026
43 | 탁도 | 0.5 | NTU | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
44 | 황산이온 | 200 | ㎎/ℓ | 4 | 4 | 4 | 0 | 6
45 | 알루미늄 | 0.2 | ㎎/ℓ | 0 | 불검출 | 0.0038 | 0.003 | 0
46 | 유리잔류염소 | 4 | ㎎/ℓ | 0.68 | 0.66 | 1.29 | 0.43 | 1.25
47 | 붕소 | 1 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.01
48 | 클로로포름 | 0.08 | ㎎/ℓ | 0.011 | 0.01 | 0.013 | 불검출 | 불검출
49 | 대장균/분원성대장균군 | 불검출 | /100㎖ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
50 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 | ㎎/ℓ
51 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 | ㎎/ℓ
52 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 | ㎎/ℓ
53 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 | ㎎/ℓ
54 | 할로아세틱에시드 | 0.1 | ㎎/ℓ
55 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 | ㎎/ℓ | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 불검출 | 0.014
56 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 0.005 | 불검출 | 0.004
57 | 1,4-다이옥산 | 0.05 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
58 | 포름알데히드 | 0.5 | ㎎/ℓ
59 | 브롬산염 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
| 결과 |  |  | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
■ 취수원
| ◦ 둔덕,학용정수장 : 주암조절지호(이사천) |  |  | 구 분
| ◦ 금오도 정수장 : 금오도수원지(두모제) |  |  | 검사기관 |  | 자체측정(상수도과 실험실)
| ◦ 거문도 정수장 : 해수취수(지하관정) |  |  |  |  | 위탁검사의뢰 (바른환경연구소)
◦ 개 도 정수장 : 개도수원지(화산제)
■ 정수장별 급수지역
◦ 둔 덕 정수장 : (구)여수시 지역 및 돌산,소라, 율촌면 일부지역
◦ 학 용 정수장 : (구)여천시 지역
◦ 금오도 정수장 : 남면 금오도 일부지역
◦ 거문도 정수장 : 삼산면 거문리 일부지역
◦ 개 도 정수장 : 화정면 개도리 일부지역
■ 정수장 관리책임자 및 연락처
◦ 정수관리팀장 : ☎ 659-4930
◦ 둔 덕정수장 : ☎ 659-4943
◦ 학 용정수장 : ☎ 659-1849
◦ 금오도정수장 : ☎ 659-5724
◦ 거문도정수장 : ☎ 666-2405
◦ 개 도정수장 : ☎ 659-4927
※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는 인체에는 무해하며 2시간 정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다.
| ☞ 수돗물 콜센터 운영 | ☎ 080-946-9999
여 수 시 장

## 원수
지방상수도 원수 수질검사결과
2026년 5월
연번 | 검사항목 | 단위 | 검사결과
|  |  | 하천수 | 호소수 |  | 해수
|  |  | 이사천 | 금오도 수원지 | 개도 수원지 | 거문도 해수
1 | 수소이온농도 | - | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 7.3
2 | 생물화학적산소요구량 (BOD) | mg/L | 1 | 해당없음
3 | 총유기탄소 (TOC) | mg/L | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 해당없음
4 | 총인 | mg/L | 0.004 | 0.011 | 0.009 | 해당없음
5 | 클로로필a | mg/㎥ | 해당없음 | 5.4 | 3.1 | 해당없음
6 | 부유물질량 | mg/L | 3.2 | 10.2 | 1.4 | 해당없음
7 | 용존산소량 | mg/L | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 해당없음
8 | 총대장균군 | 군수 /100mL | 250 | 140 | 190 | 해당없음
9 | 대장균/분원성대장균군 | 군수 /100mL | 38 | 5 | 16 | 해당없음
10 | 카드뮴 | 0.005 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
11 | 비소 | 0.05 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
12 | 시안 | 0 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
13 | 수은 | 0 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
14 | 납 | 0.05 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
15 | 크롬 | 0.05 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
16 | 유기인 | 0 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
17 | 폴리클로리네이티드비페닐 | 0 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
18 | 음이온 계면활성제 | 0.5 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
19 | 불소 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 해당없음
20 | 셀레늄 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
21 | 암모니아성질소 | mg/L | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 해당없음
22 | 질산성질소 | mg/L | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 해당없음
23 | 카바릴 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
24 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
25 | 테트라클로로에틸렌 | 0.04 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
26 | 트리클로로에틸렌 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
27 | 페놀 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
28 | 사염화탄소 | 0.004 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
29 | 1,2-디클로로에탄 | 0.03 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
30 | 디클로로메탄 | 0.02 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
31 | 벤젠 | 0.01 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
32 | 클로로포름 | 0.08 mg/L | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 해당없음
33 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 0.008 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
34 | 안티몬 | 0.02 mg/L | 불검출 | 0.0006 | 0.0006 | 해당없음
35 | 1,4-다이옥산 | 0.05 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
36 | 포름알데히드 | 0.5 mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
37 | 헥사클로로벤젠 | 0.04 ㎍/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 해당없음
38 | 철 | mg/L | 0.0359 | 0.256 | 0.048 | 해당없음
39 | 망간 | mg/L | 0.0113 | 0.069 | 0.0139 | 해당없음
40 | 노말헥산추출물질 (동식물유지류)함유량 | mg/L | 해당없음 |  |  | 불검출
수원지별 환경등급 |  | 환경등급 (BOD/TOC기준) | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음
|  |  | Ib | Ib | Ib | Ia
도안
환경기준 |  | 하천수 |  | 호소수 |  | 해수
|  | BOD | TOC | TOC |  | pH
| 매우좋음(Ia) | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 |  | 6.5~8.5
| 좋음(Ib) | 2 이하 | 3 이하 | 3 이하
| 약간좋음(II) | 3 이하 | 4 이하 | 4 이하
| 보통(III) | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하
| 약간나쁨(IV) | 8 이하 | 6 이하 | 6 이하
| 나쁨(V) | 10 이하 | 8 이하 | 8 이하
| 매우나쁨(VI) | 10 초과 | 8 초과 | 8 초과

## 홍보
수돗물이 불안하세요? 수질검사를 무료로 해드립니다.
수돗물 수질에 의문이 가는 경우 가정 및 요식업소 등 접수순서에 의하여 수용가를 직접 방문, 수질측정기를 이용하여 무료로 수질검사(8개항목) 실시 후 결과를 알려드리고 있으니 많은 이용바랍니다.
(접수 및 문의 : 여수시 상하수도사업단 홈페이지 및 전화 659-4926)
※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는 인체에는 무해하며 하루정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다.
< 수돗물! 알아두면 좋아요 > ◈ 음식을 조리하거나 물을 끓여도 소독냄새가 심하게 날때 고무 또는 PVC 호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 소독냄새와 비슷한 냄새가 발생할 수 있으므로 가능한 수도 꼭지에서 직접 받아씁니다. ◈ 소독 냄새가 날 때 소독 냄새는 인체에 해로운 각종 세균을 없애기 위해 넣는 소독약품 때문인데 이냄새는 물을 받아 2시간정도 놓아 두거나 끓이면 없어집니다. ◈ 수돗물이 하얗게(우유빛) 보이는 이유는? 수돗물에 공기가 섞이면서 작은 물방울이 생기기 때문인데 이럴때는 수도꼭지를 조금 잠그거나 물을 잠시 받아두면 곧 없어집니다. ◈ 수돗물에서 악취가 날 때 고무호스를 사용하면 수돗물 소독 성분과 고무호스 성분이 반응하여 불쾌한 냄새가 발생될 수 있는데 이럴 경우 무독성 식품용 호스를 사용하거나 가급적이면 수도꼭지에서 바로 받아서 쓰는 것이 좋습니다.
☞ 수돗물 콜센터 운영
ㅇ 주 야 간 : 080-946-9999 | 수도요금 등 문의
여 수 시 장